ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое описание

Программно-аппаратный комплекс СПМ 2.хх (далее - ПАК СПМ) является регистратором и предназначен для отслеживания:

- направления поиска коротких замыканий,

- аномальных изменений тока и напряжения,

- температуры,

- скорости и направления ветра,

- начала обледенения и достижения опасных толщин,

- пляски проводов

на воздушных линиях напряжением 0,4-750 кВ. Данная модификация ПАК СПМ оснащена спутниковым модемом с двухсторонней связью или GSM модемом, что позволяет оперативно передавать данные на диспетчерский терминал вне зависимости от его удаления от места установки самого ПАК СПМ.

Назначение и возможности

- ПАК СПМ предназначен для работы на одноцепных, двухцепных и многоцепных  линиях.

- ПАК СПМ считает аварийной ситуацией (по умолчанию) протекание тока короткого замыкания в одной или нескольких фазах линий с последующим отключением напряжения на линии (или без такового). При этом ПАК СПМ инициирует сеанс связи с диспетчерским терминалом для оповещения диспетчера о факте регистрации аварии и передачи информации об измеренных параметрах короткого замыкания (по 10 измерений тока и напряжения за период -500мс до события и +2000мс после события).

- Диспетчер может установить специальный перечень условий аварийных ситуаций, подлежащих оповещению диспетчера, по показаниям любого из установленных в ПАК СПМ датчиков. Специальный перечень может быть установлен удаленно, с рабочего места диспетчера.

- Направление поиска повреждения ВЛ определяется на диспетчерском пункте с помощью анализа схемы расположения индикаторов, зарегистрировавших аварию. Анализ может производиться как диспетчером, так и модулем поддержки принятия решений автоматически.

- ПАК СПМ периодически проводит самоконтроль, для чего инициирует сеанс связи с сервером. Периодичность самоконтроля задает диспетчер.

- Для контроля работы ПАК СПМ, их настройки и получения информации об авариях используется сервер и ПО SystemSPM (зарегистрированы в реестре отечественного ПО).

- Питание ПАК СПМ обеспечивается от внутренней батареи (ионисторная батарея 19В, 80Вт). Установленная батарея подзаряжается от солнечной панели максимальной мощностью 100 Вт и рассчитана на непрерывную работу прибора сроком не менее 10 лет.

- В части воздействия климатических факторов внешней среды ПАК СПМ соответствует исполнению УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °C.

- В части воздействия механических факторов ПАК СПМ соответствует группе исполнения М1 по ГОСТ 17516.1.

- Возможно дистанционное изменение настроек ПАК СПМ с рабочего места диспетчера. Значения, в пределах которых возможно изменение тех или иных настраиваемых параметров, приведены в таблице 3.

- Индикатор может фиксировать типы аварий, указанные в таблице.

Таблица 1 Регистрируемые типы аварий

| Тип аварий |  | ПАК СПМ 0.3 |
| --- | --- | --- |
| По абсолютному порогу по току межфазного КЗ | с последующим падением напряжения | + |
|  | без последующего падения напряжения | + |
| По току по дифференциальному порогу | с последующим падением напряжения | + |
|  | без последующего падения напряжения | + |
| По дифференциальному порогу по току однофазного металлического замыкания на землю | с последующим падением напряжения | + |
|  | без последующего падения напряжения | + |

- ПАК СПМ сохраняет во внутренней памяти значения аварийных напряжений и токов. Погрешность ПАК СПМ по току составляет до 15% от рабочего тока, по напряжению до 15% от рабочего напряжения.

- При первичной установке, а также при смещении ПАК СПМ относительно проводов, необходимо корректировать величину подстроечных коэффициентов. Устанавливается на опору.

- Допустимая перегрузка по току составляет 10 000 А.

- ПАК СПМ имеет степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

- Габаритные размеры и масса индикатора (для всех модификаций) не превышают значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2. Массогабаритные характеристики

| Габаритные размеры основного шкафа, мм |  |  | Масса, до, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| высота | ширина | глубина |  |
| 207 (278 для СС ГОНЕЦ) | 198 | 87 | 2 |
| Габаритные размеры солнечной панели, мм |  |  | Масса, кг |
| высота | ширина | глубина |  |
| 1200 | 560 | 40 | 5 |
| Габаритные размеры спутниковой антенны, мм (опционально) |  |  | Масса, кг |
| Высота | Диаметр |  |  |
| 120 | 180 |  | 0,5 |

Сведения по техническим характеристикам приведены в таблице 3.

Таблица 3. Технические характеристики

|  |  | ПАК СПМ |
| --- | --- | --- |
| Типы регистрируемых аварий |  |  |
| Межфазные аварии |  | + |
| Однофазные металлические замыкания на землю |  | + |
| Разделение типа аварий |  | + |
| Контроль срабатывания |  |  |
| По средствам спутниковой связи СС ГОНЕЦ (среднее время между сеансами связи 20 минут) или через GSM-канал связи |  | + |
| Визуальный контроль |  | опция |
| Датчики предустановленные |  |  |
| Датчик тока (магнитного поля) |  | 1 |
| Датчик напряжения (электрического поля) |  | 1 |
| Датчик температуры (-40 +125 градусов Цельсия) |  | 1 |
| Датчики возможные к установке |  |  |
| Датчик обледенения и пляски проводов (точность измерения толщины обледенения 1см, возможность определения начала обледенения, до 8 м расстояние от датчика до объекта) |  | 1 |
| Статичный датчик направления и силы ветра (8 направлений ветра, точность 1м/с) |  | 1 |
| Возможности удаленного переключения |  |  |
| Управляемый электропривод линейного разъединителя, управляемый по данным от ПАК СПМ (шаговый двигатель 8А, точность поворота 1 градус, контроль препятствий) |  | 1 |
| Условие срабатывания |  |  |
| По абсолютному порогу |  | + |
| По дифференциальному порогу |  | + |
| Время реакции на бросок тока | с | 0,04 |
| Время анализа аварии | с | 0,1 |
| Возможность повторного срабатывания, не более | с | Устанавливается диспетчером |
| Пределы порога срабатывания по току | А | 10-10000 |
| Пределы порога срабатывания по напряжению | кВ | 0,4-750 |
| Дополнительные возможности |  |  |
| Изменение уставок |  | + |
| Обновление ПО |  | + |
| Журнал регистрируемых аварий |  | + |
| Диагностика работоспособности |  |  |
| Самодиагностика (до 256 перепрограммируемых кодов ошибок и ситуаций) |  | + |
| Источник питания |  |  |
| Ионисторная батарея (19В, 80Вт), срок службы до 25 лет | шт | 1 |
| Контроль емкости батареи |  | + |
| Контроль температуры и режима работы батареи |  | + |
| Программное обеспечение |  |  |
| Сервер SystemSPM |  | Бесплатно |
| Мобильное приложение Android |  | Бесплатно |
| Модуль системы поддержки принятия решений СППР |  | Проектно |
| Стоимость связи |  |  |
| Спутниковая связь СС ГОНЕЦ, пакетный тариф на 10 лет или связь через GSM модем |  | Бесплатно |

Ток рассчитывается по математической модели с точностью 15%, напряжение рассчитывается с точностью 15%.

Контакты и информация

ООО СИСТЕМА

Резидент СКОЛКОВО, Резидент Технопарка «Университетский»

Аккредитованная ИТ-компания

620092, г. Екатеринбург,

ул. Конструкторов, д.5, пом. 121

ИНН 6623135960

systemspm@yandex.ru

+73432663234

Сертифицированы по ISO 9001:2011

ПАК СПМ сертифицирован по ГОСТ

Ведется аттестация ПАО РОССЕТИ по договору с НТЦ ФСК

Проект поддержан Фондом содействия инновациям

Проект поддержан Фондом СКОЛКОВО

Заключен договор о сотрудничестве с СС ГОНЕЦ и УрФУ

Продукт представлен на ИННОПРОМ-2021

Продукт запатентован в РФ, в ЕС – в процессе

ПО и ПАК в реестре российских

Научный руководитель проекта

Сторожев И.Н.

+79221167360

Приложение 1